Guía Digital para el Mantenimiento de Albercas.

(SUSTENTO: NOM-245-SSA1-2010)

### 1. Finalidad.

Contenido

FINALIDAD DE LA GUÍA

Garantizar la calidad sanitaria del agua, la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de la normatividad vigente.

QUE ES UNA ALBERCA

Instalación hidráulica diseñada para el almacenamiento, tratamiento y uso recreativo o

deportivo del agua.

QUE ES EL MANTENIMIENTO A ALBERCAS

Conjunto de actividades preventivas y correctivas destinadas a conservar la calidad del agua y el buen estado de las instalaciones.

### 2. Principios básicos de higiene y seguridad

LOS PRINCIPIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD SON FUNDAMENTALES PARA GARANTIZAR UN AMBIENTE SALUDABLE Y PREVENIR ENFERMEDADES O ACCIDENTES EN EL USO DE LA ALBERCA.

1. Calidad del agua
El agua debe mantenerse limpia, desinfectada y equilibrada químicamente (niveles adecuados de cloro y pH) para evitar la proliferación de microorganismos.

2. Limpieza constante
Se deben retirar residuos como hojas, polvo e insectos, además de cepillar paredes y fondo para evitar la acumulación de suciedad y algas.

3. Desinfección adecuada
El uso correcto de productos químicos (como cloro o alguicidas) es esencial para eliminar bacterias, virus y otros agentes contaminantes.

4. Higiene de los usuarios
Es importante que los usuarios se duchen antes de entrar, eviten ingresar con enfermedades contagiosas y no contaminen el agua (orina, basura, etc.).

5. Uso seguro de químicos
Los productos deben manipularse con equipo de protección (guantes, gafas, mascarilla) y almacenarse correctamente para evitar accidentes.

6. Prevención de accidentes
Mantener áreas secas, señalizadas y libres de obstáculos. Supervisar a niños y evitar correr en zonas húmedas.

7. Control y monitoreo
Realizar mediciones periódicas del agua (pH, cloro, alcalinidad) y revisar el funcionamiento de equipos como bombas y filtros.

8. Cumplimiento de normativas
Seguir regulaciones sanitarias (como la NOM-245-SSA1-2010 correspondiente en México) para asegurar condiciones adecuadas de uso.

### 3. Tipos de alberca

DATOS GENERALES DE UNA ALBERCA

Para comprender el funcionamiento y mantenimiento de una alberca, es importante conocer sus características básicas, como tipo, dimensiones, capacidad y uso.

### 1. Tipos de alberca

| Tipo de alberca | Características |
| --- | --- |
| Residencial (privada) | Uso doméstico, menor tamaño, mantenimiento sencillo |
| Pública | Uso colectivo, requiere normas estrictas de higiene y seguridad |
| Semiolímpica | Uso deportivo, longitud aproximada de 25 m |
| Olímpica | Uso profesional, mide 50 m de largo |
| Recreativa | Diseñada para diversión, puede tener formas irregulares |
| Techada | Ubicada en interiores, uso todo el año |
| Al aire libre | Expuesta a factores ambientales |

### 2. Dimensiones comunes

| Tipo de alberca | Largo | Ancho | Profundidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Residencial | 5 – 10 m | 3 – 5 m | 1.2 – 1.8 m |
| Semiolímpica | 25 m | 10 – 12.5 m | 1.2 – 2 m |
| Olímpica | 50 m | 25 m | 2 m aprox. |

### 3. Capacidad (volumen de agua)

La capacidad depende de las dimensiones de la alberca y se calcula en litros o metros cúbicos (m³).

Fórmula básica:
Volumen = Largo × Ancho × Profundidad promedio

Ejemplo:
Alberca de 50 m × 25 m × 2 = 2,500 m³ (2,500,000 litros)

### 4. Partes principales de una alberca

UNA ALBERCA ESTÁ FORMADA POR VARIOS COMPONENTES QUE PERMITEN ALMACENAR, LIMPIAR Y RECIRCULAR EL AGUA DE MANERA SEGURA:

1. Vaso (estructura)
Es la parte principal donde se contiene el agua. Incluye piso y paredes, y puede ser de concreto, fibra de vidrio o materiales prefabricados.

2. Skimmers (desnatadores)
Se ubican en la superficie lateral de la alberca y sirven para recoger hojas, insectos y suciedad flotante.

3. Drenaje de fondo
Está en la zona más profunda. Permite succionar agua del fondo y ayuda al vaciado de la alberca.

4. Boquillas de retorno
Son salidas por donde el agua ya filtrada regresa a la alberca, generando circulación.

5. Sistema de bombeo (bomba)
Impulsa el agua hacia el filtro y permite su recirculación continua.

6. Sistema de filtración (filtro)
Elimina impurezas del agua. Puede ser de arena, cartucho o diatomeas.

7. Tuberías y válvulas
Conectan todo el sistema hidráulico y controlan el flujo del agua.

8. Cuarto de máquinas
Espacio donde se encuentran la bomba, el filtro y otros equipos.

### 5. Tipos de mantenimiento

### PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO.

El mantenimiento de una alberca se clasifica en tres tipos principales: preventivo, correctivo y predictivo. Cada uno cumple una función específica para garantizar el buen estado del agua, los equipos y la seguridad de los usuarios.

### 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Definición:
Conjunto de actividades realizadas de forma periódica y programada para evitar fallas, contaminación del agua o deterioro de los equipos.

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo | Prevenir problemas antes de que ocurran |
| Frecuencia | Diaria, semanal o mensual |
| Actividades | Limpieza de superficie, cepillado, aspirado, medición de pH y cloro, revisión de bomba y filtro |
| Ventajas | Reduce costos, prolonga la vida útil de equipos, mantiene agua en buen estado |

Ejemplos:

- Medir niveles químicos diariamente

- Limpiar skimmers y canastillas

- Retrolavar el filtro

- Aplicar cloro y alguicida

### 2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Definición:
Se realiza cuando ya existe una falla o problema en la alberca o sus componentes.

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo | Corregir daños o fallas existentes |
| Frecuencia | Eventual (cuando ocurre un problema) |
| Actividades | Reparación de fugas, cambio de equipos, tratamiento de agua contaminada |
| Desventajas | Mayor costo, posible suspensión del servicio |

Ejemplos:

- Reparación de bomba dañada

- Eliminación de agua verde (algas)

- Corrección de fugas en tuberías

- Sustitución de filtros o válvulas

### 6. Parámetros del agua y control químico

TABLAS DE PARÁMETROS DE ACUERDO A LA NOM-245-SSA1-2010.

| Parámetro | Límite Permisible | Método de Detección | Frecuencia de Medición |
| --- | --- | --- | --- |
| pH |  |  |  |
|  | 6.5 – 8.5 | Potenciométrico o colorimétrico | Cada 4 horas durante el periodo de operación, iniciando con la apertura de servicio al público. |
| Turbidez1 |  |  |  |
|  | 5 UTN o penetración de luz mayor a 2 m con disco Secchi. | Nefelométrico o visual | Una vez al día a mitad del periodo de operación. |
| Cloro residual libre2 |  |  |  |
|  | 1.0 – 5.0 mg/L | Colorimétrico con reactivo DPD 1 o amperométrico | Cada 4 horas durante el periodo de operación, iniciando con la apertura de servicio al público, para los métodos amperométrico y ORP incluir una medición con DPD al inicio. |
|  | >650 milivolts | ORP |  |
| Cloraminas2 |  |  |  |
|  | 0.0 - 0.5 mg/L | Colorimétrico con reactivo DPD 3 | Semanal |
| Bromo residual libre3 |  |  |  |
|  | 2.0 – 6.0 mg/L | Colorimétrico con reactivo DPD 1 o amperométrico | Cada 4 horas durante el periodo de operación, iniciando con la apertura de servicio al público, para los métodos amperométrico y ORP incluir una medición con DPD al inicio. |
|  | >650 milivolts | ORP |  |
| Bromaminas3 |  |  |  |
|  | 0.0 – 0.5 mg/L | Colorimétrico con reactivo DPD 3 | Semanal |
| Acido cianúrico o isocianuratos clorados2 |  |  |  |
| Alberca no techada | 100.0 mg/L | Turbidimétrico con reactivo para ácido cianúrico o colorimétrico | Semanal |
| Alberca techada | 0.0 mg/L |  |  |
| Coliformes fecales5 |  |  |  |
|  | < 40 NMP/100 mL | Ver, Apéndice Normativo B. | Bimensual, durante la temporada de uso. |
| Amebas de vida libre (Naegleria spp, Acanthamoeba spp )4, 5 |  |  |  |
|  | Ausente | Ver, Apéndice Normativo A | Bimensual, durante la temporada de uso. |

El agua de estas albercas deberá muestrearse por lo menos tres veces en un mes, antes del inicio de temporada de mayor afluencia de visitantes para corroborar que se cumplen los límites permisibles de Coliformes fecales y Amebas de vida libre específicamente Naegleria spp y Acanthamoeba spp.

USO DE KITS DE ANÁLISIS, TIRAS REACTIVAS O EQUIPOS DIGITALES.

Para mantener una alberca en condiciones óptimas, es necesario medir regularmente parámetros como pH, cloro, alcalinidad y dureza. Esto se realiza con diferentes herramientas según el nivel de precisión requerido.

## Herramientas para medir los parámetros del agua

### Tiras reactivas

Uso rápido y práctico

¿Cómo se usan?
Se sumergen en el agua durante 1–2 segundos y luego se comparan los colores con una escala.

¿Qué miden?
pH, cloro, alcalinidad, dureza, ácido cianúrico.

Ventajas:

Fáciles de usar

Económicas

Resultados en segundos

Desventajas:

Menor precisión

### Kits de análisis (reactivos líquidos)

Uso más preciso y confiable

¿Cómo se usan?
Se llena un tubo con agua de la alberca y se agregan gotas de reactivos que cambian de color.

¿Qué miden?
Principalmente pH y cloro (libre y total).

Ventajas:

Mayor precisión

Resultados más confiables

Desventajas:

Requiere más tiempo

Manejo cuidadoso de reactivos

### Equipos digitales (medidores electrónicos)

Uso profesional y de alta precisión

¿Cómo se usan?
Se introduce un sensor en el agua y el equipo muestra el resultado en pantalla.

¿Qué miden?
pH, cloro, ORP (potencial de oxidación), conductividad, temperatura.

Ventajas:

Alta precisión

Lectura inmediata

Ideal para albercas públicas o grandes

Desventajas:

Costo elevado

Necesitan calibración periódica

## Pasos básicos para medir correctamente

- Tomar la muestra a 30 cm de profundidad

- Evitar zonas cercanas a retornos o skimmers

- Usar la herramienta elegida (tira, kit o equipo digital)

- Comparar o leer resultados

- Registrar los valores obtenidos

## Recomendaciones

- Medir pH y cloro diariamente

- Revisar alcalinidad y dureza 1 vez por semana

- Llevar un registro de control

- Calibrar equipos digitales regularmente

### TABLA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS.

| No. | Sustancia | Unidad | Parámetro que corrige | Función principal | Uso / Aplicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hipoclorito de calcio 65% | Kg | Cloro residual | Desinfectante | Incrementa cloro para eliminar bacterias |
| 2 | Hipoclorito de calcio 90% | Kg | Cloro residual | Desinfectante potente | Cloración rápida o de choque |
| 3 | Ácido clorhídrico | L | pH / alcalinidad | Acidificante | Disminuye pH alto |
| 4 | Ácido clorhídrico 30% | L | pH / alcalinidad | Acidificante | Ajuste controlado de pH |
| 5 | Ácido tricloro 75% | Kg | Cloro residual / pH | Desinfectante estabilizado | Cloración continua |
| 6 | Ácido tricloro 90% | Kg | Cloro residual / pH | Desinfectante | Mayor concentración, uso controlado |
| 7 | Abrillantador | L | Turbidez | Mejora visual | Da transparencia al agua |
| 8 | Algicida | L | Algas | Preventivo/correctivo | Evita formación de algas |
| 9 | Clarificador | L | Turbidez | Coagulante ligero | Agrupa partículas pequeñas |
| 10 | Floculante / precipitador | L | Turbidez | Sedimentador | Hace que partículas se depositen |
| 11 | Sube pH | Kg | pH bajo | Alcalinizante | Aumenta pH (carbonato de sodio) |
| 12 | Baja pH | Kg | pH alto | Acidificante | Reduce pH (bisulfato de sodio) |
| 13 | Pastillas DPD1 | Pza | Cloro residual | Reactivo | Medición de cloro libre |
| 14 | Pastillas rojo fenol | Pza | pH | Reactivo | Medición de pH |
| 15 | Bromo 60% | Kg | Desinfección | Alternativa al cloro | Uso en spa o albercas techadas |
| 16 | Sal industrial | Kg | Conductividad / cloración salina | Generador de cloro | Producción de cloro por electrólisis |
| 17 | Rojo fenol | L | pH | Indicador químico | Medición manual |
| 18 | Ortotolidina | L | Cloro | Indicador | Método colorimétrico (menos usado) |
| 19 | Rojo fenol gotero 15 ml | Pza | pH | Indicador | Medición rápida |
| 20 | Ortotolidina gotero 15 ml | Pza | Cloro | Indicador | Medición básica |

### Observaciones importantes

- Los valores de cloro y pH son los más críticos para cumplir con normas sanitarias como la NOM-245-SSA1-2010.

- Sustancias como floculante, clarificador y abrillantador no sustituyen la desinfección.

- Los reactivos (DPD1, rojo fenol, ortotolidina) son de control, no de tratamiento.

### DOSIFICACIÓN DE AGENTES QUÍMICOS

# DOSIFICACIÓN DIARIA BASE (10,000 L)                                                         DOSIFICACIÓN ALBERCA OLÍMPICA (2,500,000 L)

| Sustancia | Dosis base |
| --- | --- |
| Hipoclorito 65% | 10 g |
| Hipoclorito 90% | 7 g |
| Tricloro 75% | 8 g |
| Tricloro 90% | 6 g |
| Ácido clorhídrico | 10 ml |
| Ácido clorhídrico 30% | 15 ml |
| Algicida | 5 ml |
| Clarificador | 3 ml |
| Floculante | 5 ml |
| Abrillantador | 3 ml |
| Sube pH | 10 g |
| Baja pH | 10 g |
| Bromo 60% | 8 g |
| Sal industrial | 100 g (solo sistemas salinos) |

| Sustancia | Dosis base |
| --- | --- |
| Hipoclorito 65% | 10 g |
| Hipoclorito 90% | 7 g |
| Tricloro 75% | 8 g |
| Tricloro 90% | 6 g |
| Ácido clorhídrico | 10 ml |
| Ácido clorhídrico 30% | 15 ml |
| Algicida | 5 ml |
| Clarificador | 3 ml |
| Floculante | 5 ml |
| Abrillantador | 3 ml |
| Sube pH | 10 g |
| Baja pH | 10 g |
| Bromo 60% | 8 g |
| Sal industrial | 100 g (solo sistemas salinos) |

### Recomendaciones importantes

- Realizar ajustes poco a poco, nunca de forma brusca

- Medir nuevamente después de cada corrección

- Disolver los productos antes de aplicarlos (cuando sea necesario)

- No mezclar químicos directamente

- Usar equipo de protección (guantes, gafas, mascarilla)

- Aplicar los productos preferentemente por la tarde o noche

### 7. Materiales y herramientas

El mantenimiento adecuado de una alberca requiere el uso de distintos materiales y herramientas que permiten limpiar, desinfectar, medir y trabajar de forma segura.

## Equipos de limpieza.

Son indispensables para eliminar suciedad visible y mantener el agua en buen estado.

1. Red o malla recoge hojas
Se utiliza para retirar hojas, insectos y basura flotante de la superficie del agua.

- Ayuda a prevenir que los desechos se hundan.

- Puede ser de tipo plano o tipo bolsa (más profunda).

2. Cepillos para paredes y fondo
Sirven para eliminar suciedad adherida, algas y residuos en las superficies.

- Hay cepillos de cerdas suaves (para albercas de vinil) y duras (para concreto).

- Se recomienda usarlos al menos una vez por semana.

3. Aspiradora manual o automática para alberca
Permite limpiar el fondo de la alberca eliminando sedimentos.

- Manual: requiere conexión a la manguera y manejo por el usuario.

- Automática: funciona sola (puede ser hidráulica, de presión o eléctrica).

4. Mango telescópico
Es una extensión ajustable que permite manejar otros accesorios (red, cepillo, aspiradora).

- Facilita alcanzar zonas profundas o lejanas.

- Generalmente es de aluminio o fibra resistente.

5. Mangueras de succión
Se conectan a la aspiradora para transportar la suciedad hacia el sistema de filtración.

- Deben ser flexibles y resistentes a químicos.

| Herramienta | Función |
| --- | --- |
| Redes (sacahojas) | Retiran hojas, insectos y residuos flotantes |
| Cepillos | Limpian paredes, fondo y esquinas, evitando acumulación de algas |
| Aspiradoras (manuales o automáticas) | Eliminan suciedad del fondo de la alberca |
| Mangueras | Conectan la aspiradora al sistema de filtración |
| Pértigas telescópicas | Permiten alcanzar distintas zonas de la alberca |

## Herramientas y refacciones básicas

1. Llaves y herramientas básicas
Se utilizan para ajustes, desmontaje y mantenimiento de equipos.

- Incluyen llaves inglesas, desarmadores, pinzas, entre otras.

- Permiten realizar reparaciones menores de forma inmediata.

2. Selladores
Productos utilizados para evitar fugas en tuberías y conexiones.

- Pueden ser cintas (como teflón) o selladores líquidos.

- Ayudan a mantener la presión y evitar pérdidas de agua.

3. Refacciones para bombas y filtros
Piezas de repuesto para sustituir componentes desgastados o dañados.

- Ejemplos: empaques, juntas, válvulas, cartuchos o arena para filtros.

- Evitan paros prolongados en el sistema de filtración.

4. Lubricantes
Se utilizan para mantener en buen estado las partes móviles.

- Reducen la fricción y el desgaste en bombas y válvulas.

- Deben ser compatibles con equipos y resistentes a la humedad.

## Material de mantenimiento general

1. Cubetas
Se utilizan para preparar soluciones químicas o transportar agua.

- Facilitan la dosificación previa de productos.

- Deben ser resistentes a sustancias químicas.

2. Escobas
Sirven para la limpieza de áreas externas alrededor de la alberca.

- Ayudan a evitar que la suciedad entre al agua.

- Se recomienda su uso frecuente en zonas de tránsito.

3. Recogedor
Complemento de la escoba para recolectar residuos sólidos.

- Mantiene limpias las áreas perimetrales.

- Reduce la acumulación de basura cercana a la alberca.

4. Trapos o esponjas
Se emplean para limpiar superficies, bordes y equipos.

- Útiles para retirar suciedad fina o manchas.

- También ayudan en la limpieza de accesorios.

5. Contenedores para químicos
Recipientes destinados al almacenamiento seguro de productos químicos.

- Deben ser herméticos y estar etiquetados.

- Evitan derrames, contaminación y accidentes.

## Instrumentos de medición

Permiten controlar los parámetros químicos del agua.

1. Kit de prueba de pH y cloro
Es una herramienta básica para medir los niveles químicos del agua.

- Permite conocer si el pH y el cloro están en rangos adecuados.

- Puede ser de gotas (reactivos líquidos) o comparador colorimétrico.

- Es más preciso que las tiras reactivas.

2. Tiras reactivas
Son tiras que cambian de color al sumergirse en el agua.

- Miden varios parámetros: pH, cloro libre, alcalinidad, dureza, etc.

- Son rápidas y fáciles de usar, aunque menos precisas.

- Ideales para revisiones frecuentes.

3. Termómetro de agua
Permite conocer la temperatura del agua.

- Influye en la eficacia del cloro y la proliferación de bacterias y algas.

- Puede ser flotante, digital o de inmersión

| Instrumento | Función |
| --- | --- |
| Kits de análisis | Miden pH y cloro mediante reactivos |
| Tiras reactivas | Indican niveles químicos de forma rápida |
| Fotómetros | Proporcionan mediciones más precisas mediante luz |
| Medidores digitales | Evalúan pH, cloro, temperatura y otros parámetros |

## Equipo de seguridad

Protege al personal durante el manejo de químicos y labores de mantenimiento.

1. Guantes de protección
Protegen las manos del contacto con productos químicos como cloro o ácidos.

- Deben ser resistentes a químicos (nitrilo o neopreno).

- Evitan irritaciones, quemaduras o resequedad en la piel.

2. Gafas de seguridad
Previenen salpicaduras en los ojos al manipular sustancias químicas.

- Son indispensables al preparar soluciones o dosificar químicos.

- Reducen el riesgo de irritación o lesiones oculares.

3. Mascarilla
Protege las vías respiratorias de vapores o gases químicos.

- Especialmente importante al usar cloro, ácido muriático u otros reactivos.

- Puede ser tipo cubrebocas o con filtro (mayor protección).

4. Botas antideslizantes
Brindan seguridad al caminar en superficies húmedas.

- Reducen el riesgo de caídas o accidentes.

- Además, protegen los pies del contacto con sustancias químicas.

| Equipo | Función |
| --- | --- |
| Guantes | Protegen las manos de sustancias químicas |
| Gafas de seguridad | Evitan salpicaduras en los ojos |
| Mascarillas | Protegen contra vapores o polvo químico |
| Ropa de protección | Reduce el contacto con sustancias peligrosas |

### Importancia del uso adecuado

El uso correcto de estos materiales y herramientas permite:

- Mantener el agua limpia y desinfectada

- Prolongar la vida útil de la alberca y sus equipos

- Garantizar la seguridad del usuario y del personal

- Cumplir con normas sanitarias

### 8. Rutinas de mantenimiento

# PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA ALBERCAS

1. MANTENIMIENTO DIARIO (PREVENTIVO)

## Frecuencia: Lunes a Domingo (todos los días)

## Actividades:

| Actividad | Descripción breve |
| --- | --- |
| Revisión visual del agua | Verificar color, olor y transparencia |
| Medición de pH y cloro | Mantener pH (7.2–7.6) y cloro (1–3 ppm) |
| Retiro de residuos sólidos | Hojas, insectos, basura |
| Limpieza de skimmers y rejillas | Evitar obstrucciones |

Momento recomendado:

- Mañana (antes de abrir la alberca)

- Tarde (verificación rápida)

# 2. MANTENIMIENTO SEMANAL (PREVENTIVO)

### Frecuencia sugerida:

| Día | Actividad principal |
| --- | --- |
| Lunes | Cepillado de paredes y fondo |
| Martes | Revisión de bombas |
| Miércoles | Control de algas (aplicación de alguicida) |
| Jueves | Lavado de filtros (retrolavado) |
| Viernes | Cepillado ligero + revisión general |
| Sábado | Verificación de parámetros + ajuste químico |
| Domingo | Registro en bitácora y supervisión general |

### Descripción de actividades:

- Cepillado: Evita acumulación de suciedad y algas.

- Bombas: Detectar ruidos, fugas o vibraciones.

- Alguicida: Aplicar en ausencia de bañistas.

- Filtros: Retrolavado hasta que el agua salga clara.

- Bitácora: Registro de parámetros y observaciones.

# 3. MANTENIMIENTO MENSUAL (CORRECTIVO)

### Frecuencia: 1 vez al mes (recomendado última semana del mes)

| Día sugerido | Actividad |
| --- | --- |
| Lunes (Semana 4) | Limpieza profunda |
| Miércoles (Semana 4) | Análisis de laboratorio |
| Viernes (Semana 4) | Revisión de equipos |
| Sábado (Semana 4) | Ajuste químico integral |

### Actividades detalladas:

#### Limpieza profunda

- Aspirado completo

- Limpieza de línea de flotación

- Eliminación de sarro

#### Análisis de laboratorio

Parámetros:

- Coliformes

- Alcalinidad

- Dureza

- Sólidos disueltos

#### Revisión de equipos

- Bombas

- Filtros

- Válvulas

- Tuberías

#### Ajuste químico

| Parámetro | Rango ideal |
| --- | --- |
| pH | 7.2 – 7.6 |
| Cloro libre | 1 – 3 ppm |
| Alcalinidad | 80 – 120 ppm |
| Dureza | 200 – 400 ppm |

# 4. RECOMENDACIONES OPERATIVAS CLAVE

- Realizar actividades antes de la apertura o después del cierre.

- No aplicar químicos con usuarios dentro.

- Mantener registro diario y semanal.

- Usar equipo de protección personal.

- Capacitar al personal constantemente.

### 9. Operación básica del equipo de alberca

## BOMBA

Es el equipo que succiona el agua de la alberca y la impulsa hacia el sistema de filtración. Permite que el agua circule constantemente para mantenerse limpia.

¿Qué hace?
Succiona el agua de la alberca y la impulsa hacia el filtro.

Características:

- Funciona con electricidad.

- Tiene una canastilla que atrapa hojas y basura.

- Es el “corazón” del sistema.

Cómo usarla:

- Encenderla solo cuando haya agua suficiente.

- Usarla diariamente (6–8 horas aprox.).

- Siempre debe trabajar con la válvula en una posición correcta (nunca cerrada).

Recomendaciones:

- Limpiar la canastilla cada semana.

- No dejarla funcionar sin agua (se puede quemar).

- Revisar que no haga ruidos extraños.

## FILTRO (ARENA, CARTUCHO O DIATOMEAS)

## Es el encargado de limpiar el agua, reteniendo suciedad, polvo y partículas mediante un material filtrante (arena, cartucho o diatomeas), y devolviéndola limpia a la alberca.

¿Qué hace?
Limpia el agua reteniendo suciedad, polvo y partículas.

Características:

- Tiene un medio filtrante (arena, cartucho o tierra de diatomeas).

- Usa presión para funcionar (indicada por un manómetro).

- Se ensucia con el tiempo.

Cómo usarlo:

- Mantenerlo en uso diario con la bomba.

- Limpiarlo cuando aumente la presión (retrolavado o lavado).

Recomendaciones:

- No dejar que se sature demasiado.

- Dar mantenimiento periódico según el tipo de filtro.

- Cambiar el material filtrante cuando sea necesario.

### VÁLVULA MULTIVÍA

La válvula multivía del filtro de una alberca es un componente clave del sistema de filtración. Su función es dirigir el flujo del agua hacia diferentes caminos según la necesidad: filtrar, limpiar el filtro, vaciar la alberca o simplemente recircular el agua. Generalmente se encuentra en filtros de arena o de diatomeas y tiene una palanca con varias posiciones.

A continuación te explico cada posición, en qué consiste, sus características y cómo se debe usar:

### 1. Filtrar (Filter)

¿En qué consiste?
Es la posición normal de operación. El agua es succionada por la bomba, pasa a través del filtro (arena u otro medio filtrante) donde se eliminan impurezas, y regresa limpia a la alberca.

Características:

- Uso diario.

- Mantiene el agua clara.

- Genera presión normal en el manómetro.

Cómo usarla:

- Mantenerla activa durante el funcionamiento habitual (6–8 horas al día aprox.).

- Verificar presión; si sube demasiado, requiere limpieza (retrolavado).

### 2. Retrolavado (Backwash)

¿En qué consiste?
Invierte el flujo del agua dentro del filtro para limpiar la suciedad acumulada en la arena.

Características:

- Expulsa agua sucia por la salida de desagüe.

- Reduce la presión interna del filtro.

Cómo usarla:

- Apagar la bomba.

- Colocar en “Backwash”.

- Encender la bomba entre 2–3 minutos (hasta que el agua salga clara).

- Apagar la bomba antes de cambiar de posición.

### 3. Enjuague (Rinse)

¿En qué consiste?
Reacomoda la arena del filtro después del retrolavado y elimina residuos restantes.

Características:

- Flujo en dirección normal pero hacia desagüe.

- Evita que suciedad regrese a la alberca.

Cómo usarla:

- Después del retrolavado.

- Encender la bomba por 30 segundos a 1 minuto.

- Luego regresar a “Filtrar”.

### 4. Desagüe / Drenar (Waste / Drain)

¿En qué consiste?
El agua se expulsa directamente fuera de la alberca sin pasar por el filtro.

Características:

- No filtra el agua.

- Útil para eliminar suciedad pesada o bajar nivel del agua.

Cómo usarla:

- Para aspirar suciedad muy fina o algas.

- Para vaciar parcialmente la alberca.

- Usar con supervisión para no vaciar demasiado.

### 5. Recircular (Recirculate)

¿En qué consiste?
El agua circula por el sistema sin pasar por el filtro.

Características:

- Reduce carga sobre el filtro.

- No limpia el agua.

Cómo usarla:

- Al agregar productos químicos (para mezclarlos).

- Si el filtro está dañado o en mantenimiento.

### 6. Cerrado (Closed)

¿En qué consiste?
Bloquea completamente el flujo del agua.

Características:

- No permite circulación.

- Puede dañar el sistema si se usa incorrectamente.

Cómo usarla:

- Solo para mantenimiento.

- ⚠️ Nunca encender la bomba en esta posición.

### 7. Invierno (Winter) (si aplica)

¿En qué consiste?
Posición para almacenamiento cuando la alberca no se usa por largo tiempo.

Características:

- Libera presión interna.

- Protege los sellos de la válvula.

Cómo usarla:

- En temporadas de inactividad prolongada.

### Recomendaciones generales

- Siempre apagar la bomba antes de cambiar la posición.

- Revisar periódicamente la presión del filtro.

- Realizar retrolavado cuando la presión aumente (aprox. 8–10 psi por encima de lo normal).

- No forzar la palanca.

## TUBERÍAS Y SKIMMERS

Son los conductos que transportan el agua.
El skimmer recoge la basura flotante de la superficie, mientras que las tuberías llevan el agua hacia la bomba y luego de regreso a la alberca.

¿Qué hacen?
Transportan el agua desde la alberca hacia el sistema y de regreso.

Características:

- Incluyen entradas (skimmer y dren de fondo) y salidas (retornos).

- El skimmer atrapa basura flotante.

Cómo usarlos:

- Mantener el nivel del agua a la mitad del skimmer.

- Permitir que el agua circule libremente.

Recomendaciones:

- Limpiar la canastilla del skimmer regularmente.

- Evitar obstrucciones.

- Revisar que no haya fugas.

### 10.Anexos y Recursos

ACCIONES QUE DEBEN EVITARSE DURANTE EL MANTENIMIENTO.

1. Mezclar químicos directamente

Nunca mezclar sustancias como Cloro con Ácido clorhídrico
Puede generar gases tóxicos (cloro gaseoso).

2. Aplicarlos sin diluir (cuando se requiere)

Productos como ácidos o floculantes deben diluirse antes
Evita daños en el recubrimiento de la alberca y reacciones bruscas.

3. No usar protección personal

Evita trabajar sin:

Guantes

Lentes de seguridad

Cubrebocas (en polvo o vapores)

4. Dosificar “al tanteo”

Nunca aplicar químicos sin medir:

pH

Cloro
Sobredosificar puede irritar piel y ojos o dañar el agua.

5. Aplicar varios químicos al mismo tiempo

Ejemplo: Sulfato de aluminio + cloro
Puede reducir la efectividad o generar reacciones indeseadas.

6. Almacenarlos incorrectamente

Evitar:

Lugares húmedos

Exposición al sol

Envases abiertos
El Hipoclorito de sodio pierde efectividad con el tiempo.

7. Inhalar vapores o polvo

Especial cuidado con:

Cloro

Ácido clorhídrico
Pueden irritar vías respiratorias.

8. Agregar químicos con personas dentro de la alberca

Siempre aplicar cuando esté vacía
Evita irritaciones y accidentes.

9. No respetar tiempos de espera

Después de aplicar químicos:

Esperar mínimo 30 min – 2 horas según el producto

10. Usar recipientes contaminados

No reutilizar envases de otros químicos
Puede haber reacciones peligrosas.

Reglas básicas de oro

Primero medir, luego dosificar

Aplicar uno por uno

Mantener circulación del agua

Leer siempre la etiqueta del producto

REGISTRO Y CONTROL

BITÁCORA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ALBERCAS

DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN

| Nombre de la alberca | Ubicación |  | Tipo | Capacidad (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable técnico |  | Teléfono | Turno | Fecha de inicio de registro |

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Parámetros fisicoquímicos (mínimo 2–3 veces al día)

| Fecha | Hora |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Registro de actividades diarias

| Actividad | Turno Matutino | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Inspección visual (color, olor, claridad) | ☐ |  |
| Limpieza de superficie (hojas, basura) | ☐ |  |
| Cepillado de paredes y fondo | ☐ |  |
| Aspirado | ☐ |  |
| Dosificación de químicos | ☐ |  |
| Verificación de bombas | ☐ |  |
| Verificación de filtros | ☐ |  |
| Revisión de válvulas | ☐ |  |

CONTROL Y AJUSTE DE PARÁMETROS

Rangos recomendados

| Parámetro | Rango Ideal |
| --- | --- |
| pH | 7.2 – 7.6 |
| Cloro libre | 1.0 – 3.0 ppm |
| Cloro combinado | ≤ 0.5 ppm |
| Alcalinidad | 80 – 120 ppm |
| Dureza cálcica | 200 – 400 ppm |
| Temperatura | 25 – 30 °C |

Registro de ajustes químico

| Fecha | Parámetro fuera de rango | Producto utilizado | Cantidad | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |

REGISTRO DE FALLAS Y ACCIONES CORRECTIVAS

| Fecha | Área/Equipo | Descripción de la falla | Nivel (B/M/A) | Acción correctiva | Fecha solución | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CONTROL DE INCIDENTES SANITARIOS

| Fecha | Incidente | Descripción | Acción tomada | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS

| Producto | Existencia inicial | Entradas | Salidas | Existencia final | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

REGISTRO MICROBIOLÓGICO (SI APLICA)

| Fecha | Muestra tomada | Resultado | Parámetro evaluado | Cumple (Sí/No) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CONTROL DE PERSONAL

| Nombre | Firma |
| --- | --- |

OBSERVACIONES GENERALES

Espacio para registrar cualquier situación relevante no contemplada: